光田醫療社團法人　光田綜合醫院

ISO 50001 能源管理系統

能 源 審 查 程 序 書

| 版次 | 修改摘要 | 日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一版 | 新增（共 8 頁）－依衛生福利部114年綠色醫療永續規劃暨教育訓練補助計畫制定 | 115年03月 |  |
| 第二版 |  |  |  |
| 第三版 |  |  |  |

| 文件類別 | □品質手冊 ■作業程序書 □作業指導書 □組織章程 | 文件編號 | 1D10ATP0048-(01) |
| --- | --- | --- | --- |
| 機密等級 | □機密 ■內部使用 □一般 | 制定日期 | 115年03月 |
| 部科類別 | □委員會 □醫療類 □護理類 □醫技類 ■行政類 | 制定單位 | 總務部 |
| 管制類別 | ■院內管制 □部科室管制 | 適用院區 | ■沙鹿 ■大甲 ■長青 |
| 文件年限 | □一年 ■二年 |  |  |

| 版 次 | 核 准 | 審 核 | 制 定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 副院長（ISO 50001管理代表） | 單位主管（總務部部長） | 制定者（總務部） |
| 第一版 |  |  |  |
| 第二版 |  |  |  |
| 第三版 |  |  |  |

1.目　　的：

1.1 為建立本院能源審查之作業程序，透過對能源使用現況之調查、資料查核及必要之量測，分析本院能源使用與能源消耗狀況，鑑別重大能源使用(Significant Energy Use, SEU)及能源績效改進機會，特訂定本程序書。

1.2 依能源審查結果建立能源基準(能源基線EnB)及能源績效指標(EnPI)，作為本院能源績效比較與考核之依據，據以持續改進能源績效。

1.3 本程序書依 ISO 50001:2018 能源管理系統－附使用指引之要求事項條款 6.3 能源審查、6.4 能源績效指標及 6.5 能源基線訂定。

2.適用範圍：

2.1 本院沙鹿院區、大甲院區及長青院區，於醫療活動與服務中有關能源使用、能源消耗及能源效率之事項均屬之。

2.2 能源型式：電力、天然氣、柴油（含緊急發電機）、汽油（公務車輛）及其他經能源審查鑑別之能源。

2.3 適用對象：能源管理盤查小組全體成員，及本院各能源使用單位。

3.名詞解釋：

3.1 能源(Energy)：本院使用之電力、燃料、蒸氣、熱、壓縮空氣、再生能源及其他介質。

3.2 能源使用(Energy Use)：能源之應用途徑或方式，如通風、照明、空調、加熱、冷卻及醫療作業過程。

3.3 能源消耗(Energy Consumption)：所使用能源之量。

3.4 重大能源使用(Significant Energy Use, SEU)：占本院能源消耗顯著比率，或具能源績效改進顯著潛力之能源使用。

3.5 能源審查(Energy Review)：依據量測及其他資料，決定本院能源績效，並鑑別能源績效改進機會之作業。

3.6 能源基準(能源基線EnB)：作為能源績效比較基礎之量化參考。本院採 114 年全年資料建立。

3.7 能源績效指標(EnPI)：本院所界定用以量測及監督能源績效之量化值或量測方式。

3.8 相關變數(Relevant Variable)：對能源績效具例行性影響之可量化因素，如門診人數、住院人日數、外氣溫度。

3.9 靜態因子(Static Factor)：對能源績效具影響但不例行變動之因素，如樓地板面積、營運項目、設備配置。

3.10 正規化(Normalization)：為使不同條件下之資料具可比較性，依相關變數所為之修正。

3.11 能源管理盤查小組：本院依 ISO 50001:2018 條款 5.3 設置之能源管理團隊，其編制與職責依 1D10CTC5001 能源管理盤查小組組織章程暨職責說明辦理。

4.相關文件：

4.1 1D10ATQ0001 能源管理手冊。

4.2 1D10CTC5001 能源管理盤查小組組織章程暨職責說明。

4.3 1D10ATP0066 能源管理目標與方案管理程序書。

4.4 1D10ATP0046 能源系統監督與量測管理程序書。

4.5 1D10ATP0051 能源法規鑑別與符合性查核程序書。

4.6 1D10ATP0059 組織背景及風險管理程序。

4.7 1D10ATP0050 能源系統變更管理程序書。

4.8 0220ATP0001 文件制定與管制作業辦法。

4.9 能源管理法及其相關子法。

5.權　　責：

5.1 ISO 50001管理代表：核定能源審查之範圍與期程；核定重大能源使用之鑑別結果、能源基準(能源基線EnB)及能源績效指標(EnPI)；督導能源績效改進機會之落實。

5.2 能源管理盤查小組：審議能源審查結果；鑑別重大能源使用與能源績效改進機會，並決定其優先順序；確認能源基準與能源績效指標之建立、維護及重新設定。

5.3 總務部（執行秘書）：統籌能源審查作業之規劃與執行；彙整全院能源數據；編製能源基準報告與能源績效指標報告；保存能源審查之文件化資訊。

5.4 工務課：蒐集並提供照明、空調、電力、鍋爐及其他動力系統之能源使用與消耗數據；執行能源之量測與抄錶；提供設備規格、運轉時數及維護保養紀錄。

5.5 醫工課：提供醫療儀器設備之規格、額定功率、運轉時數及汰換規劃資料。

5.6 資訊部：提供機房及資通訊設備之能源使用數據；維運能源數據 E 化蒐集與智能 AI 監控系統。

5.7 各能源使用單位：依規定週期提供所屬單位之能源使用資料與相關變數數據，並確保其正確性與完整性；配合能源績效改進機會之現場查證。

6.內　　容：

6.1 能源審查之規劃

6.1.1 本院能源審查每年至少辦理一次，由總務部提出審查計畫，經 ISO 50001管理代表核定後實施。

6.1.2 有下列情形之一者，應辦理能源審查之更新：

6.1.2.1 重大能源使用之設施、設備或系統發生新增、汰換、大修或停用。

6.1.2.2 醫療服務量、樓地板面積或營運項目發生顯著變動。

6.1.2.3 能源政策、能源目標或能源標的變更。

6.1.2.4 法規要求事項或其他要求事項變更。

6.1.3 能源審查之投入與產出如下表：

| 階段 | 項目 | 來源／去向 |
| --- | --- | --- |
| 投入 | 能源政策與目標、法規要求事項、能源來源、設備清單、操作與維護紀錄、儀錶數據、能源使用與運轉／財務資料、相關變數資料、前次能源審查結果 | 各能源使用單位、工務課、醫工課、資訊部 |
| 審查工具 | 能源審查鑑別與評估表、趨勢圖表、能耗占比平衡表、統計與迴歸分析、能源需求分析 | 總務部彙整、能源管理盤查小組審議 |
| 產出 | 重大能源使用清單、能源基準(能源基線EnB)、能源績效指標(EnPI)、能源績效改進機會及其優先順序 | 提送管理階層審查；轉化為目標、標的及行動計畫 |

6.2 能源使用與能源消耗之分析

6.2.1 鑑別本院目前之能源來源，蒐集下列資料：電費單、天然氣費單、油料領用紀錄、空調設備使用紀錄表、重大用電數位監控資料。

6.2.2 評估過去與現在之能源使用與能源消耗，運用公用設備耗能概況表及主要設施耗能紀錄表，分析下列事項：

6.2.2.1 各類能源之消耗量及其趨勢。

6.2.2.2 變更及異常現象。

6.2.2.3 下一期間能源使用量之預估。

6.2.2.4 現行能源來源之查核，及其他潛在能源來源（含再生能源）之評估。

6.2.3 熱值換算基準：各類能源依下列基準換算為熱值，電力並依經濟部能源署最新公告係數換算二氧化碳排放量。

| 能源別 | 熱值換算基準 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 電力 | 1 度電 ＝ 860 kcal | 以耗電功率或額定功率計算 |
| 汽油 | 1 公升 ＝ 7,800 kcal | 以基本用量（日均值或月均值）計算 |
| 柴油 | 1 公升 ＝ 8,400 kcal | 以基本用量（日均值或月均值）計算 |
| 天然氣 | 1 立方公尺 ＝ 8,000 kcal | 以基本用量（日均值或月均值）計算 |

6.2.4 能耗熱值計算公式：能耗熱值 ＝〔（耗電功率或額定功率）× 熱值係數〕× 運轉數量 × 使用時間。

6.2.5 依前項計算結果，建立能耗分析占比平衡表，區分設施、設備、系統及流程類別，據以分析本院各項目前績效。

6.3 重大能源使用(SEU)之鑑別

6.3.1 依 6.2 之分析結果，透過能耗占比平衡表篩選重大能源使用與消耗之主系統或區域，再展開至各階層之子系統、區域、設備、設施及流程。

6.3.2 運用「能源審查鑑別與評估表」進行顯著性評估，其評估指數如下：

6.3.2.1 運轉指數（A）：依每日運轉時間級距評定。

| 指數 | 每日運轉時間（小時） | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 以下 | 運轉時間愈長，指數愈高 |
| 2 | 2 ～ 5 |  |
| 3 | 5 ～ 8 |  |
| 4 | 8 ～ 11 |  |
| 5 | 11 ～ 14 |  |
| 6 | 14 ～ 17 |  |
| 7 | 17 ～ 20 |  |
| 8 | 20 ～ 23 |  |
| 9 | 23 ～ 24 |  |
| 10 | 24（全日連續運轉） |  |

6.3.2.2 能耗級距指數（B）：依總能耗熱值級距評定。

| 指數 | 總能耗（熱值）級距 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 ～ 500 | 本指數於顯著性公式中加權 5 倍 |
| 2 | 501 ～ 1,000 |  |
| 3 | 1,001 ～ 1,500 |  |
| 4 | 1,501 ～ 3,000 |  |
| 5 | 3,001 ～ 5,000 |  |
| 6 | 5,001 ～ 7,000 |  |
| 7 | 7,001 ～ 9,000 |  |
| 8 | 9,001 ～ 11,000 |  |
| 9 | 11,001 ～ 13,000 |  |
| 10 | 13,001 以上 |  |

6.3.2.3 設備老化指數（C）：設備老化程度以設備使用時間換算為年限（以每日 24 小時為換算基準）。

| 指數 | 設備老化程度（年） | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.00 以下 | 應每年重新計算 |
| 2 | 1.01 ～ 4.00 |  |
| 3 | 4.01 ～ 7.00 |  |
| 4 | 7.01 ～ 10.00 |  |
| 5 | 10.01 ～ 13.00 |  |
| 6 | 13.01 ～ 16.00 |  |
| 7 | 16.01 ～ 19.00 |  |
| 8 | 19.01 ～ 21.00 |  |
| 9 | 21.01 ～ 24.00 |  |
| 10 | 24.01 以上 |  |

6.3.2.4 相關變數評分指數（D）：先就下列相關變數逐項評分，加總後依級距換算指數。

| 相關變數 | 影響高 | 影響中 | 影響低 | 不影響 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 門診人數 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 住院人日數 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 外氣溫度 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 維護保養 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 人員操作習慣 | 5 | 3 | 1 | 0 |

室內通風良好且溫度適宜者，外氣溫度一項評 0 分。

| 相關變數得分總和 | 相關變數指數（D） | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 0 分 | 1 | 本指數於顯著性公式中加權 5 倍 |
| 1 ～ 5 分 | 2 |  |
| 6 ～ 10 分 | 4 |  |
| 11 ～ 15 分 | 6 |  |
| 16 ～ 20 分 | 8 |  |
| 21 ～ 25 分 | 10 |  |

6.3.2.5 顯著性指數（E）之計算：

顯著性指數（E）＝ A ＋ B × 5 ＋ C ＋ D × 5

最高顯著性指數 ＝ 10 ＋ 10×5 ＋ 10 ＋ 10×5 ＝ 120。

6.3.3 重大能源使用之判定：

6.3.3.1 依熱值及占比排序判定：依全院耗能設施、設備之熱值及占比排序，耗能占比達 1.0% 以上者，判定為重大能源使用。

6.3.3.2 依顯著性指數級別判定：

| 級別 | 顯著性指數（E） | 處理方式 |
| --- | --- | --- |
| 高顯著性（高風險） | 90 以上 | 列為重大能源使用，優先納入能源績效改進 |
| 中顯著性（中風險） | 35 ～ 89 | 列為重大能源使用，視資源排定改進期程 |
| 低顯著性（低風險） | 34 以下 | 列入常態監控 |

6.3.3.3 符合 6.3.3.1 或 6.3.3.2 任一者，即列為重大能源使用。

6.4 能源績效改進機會之鑑別與優先順序

6.4.1 經顯著性評估後，應鑑別能源績效改進機會之可行性與改善潛在性，並記錄相關資訊。

6.4.2 改善潛在指數之評估項目與評分如下表；本指數採各項加總計算，最高 50 分。

| 評估項目 | 需要 | 普通 | 低 | 無 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 需要原廠技術支援 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 2. 需要外界專家評估改善 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 3. 影響日常進度管控 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 4. 法規或主管機關要求 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 5. 資格訓練要求 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 6. 自有技術能力主導性 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 7. 節能操作規範 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 8. 需要專用能耗儀錶監控 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 9. 列入專案改善中 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 10. 財務面負擔層面評估 | 0 | 1 | 3 | 5 |

第 1、2、6、10 項為反向計分：本院自有能力愈高、財務負擔愈低者得分愈高。

6.4.3 改善潛在指數之判定：

| 改善潛在指數 | 判定與處理 |
| --- | --- |
| 32 分以上 | 改善即時性強，列入能源改善標的，依 1D10ATP0066 訂定行動計畫 |
| 20 ～ 31 分 | 改善即時性普通，列入常態監控，並視資源排入中長期改善期程 |
| 19 分以下 | 改善即時性低，列入常態監控 |

6.4.4 經鑑別之改善機會，非本院技術能力所能評估者，得委由設備供應商或外部專家提供改善意見。

6.4.5 改善機會之優先順序，由能源管理盤查小組會議審議決定，並提報管理階層審查。

6.4.6 優先順序之調整時機：

6.4.6.1 年度顯著性指數改善計畫完成時。

6.4.6.2 每年重新計算設備老化指數（C）後。

6.4.6.3 前二款情形影響能源績效之目標、標的與行動計畫時，應依 1D10ATP0066 辦理變更，並提報管理階層審查。

6.5 能源基準(能源基線EnB)之建立

6.5.1 本院能源基準採 114 年全年資料建立；115 年 1 月至 7 月為績效比對期，逐月彙整並經能源管理盤查小組會議確認。

6.5.2 建立步驟：

6.5.2.1 確立本院能源類別（電力、天然氣、柴油、汽油等）。

6.5.2.2 依 6.2.3 及 6.2.4 計算各設施、設備、系統、流程之耗能理論規格值，再以全院總計耗能理論規格值分配至各單項，得出理論占比（%）。

6.5.2.3 盤查各單項之耗能量並換算為二氧化碳排放量，電力及各類燃料均依經濟部能源署最新公告係數換算。

6.5.2.4 盤點實際運轉數量，並依實際使用或推估方式訂定使用時間（日或月）。

6.5.2.5 依上述資料完成能源盤查表，分析全院能源績效，於指定週期得出能源基準。

6.5.3 資料蒐集分工：各能源使用單位依「能源使用關鍵係數量測監控規劃表」所定週期蒐集資料，提送能源管理盤查小組分析與鑑別：

| 單位 | 蒐集項目 |
| --- | --- |
| 工務課 | 照明、空調、事務設備、其他動力系統 |
| 醫工課 | 醫療儀器設備 |
| 資訊部 | 電腦、機房及資通訊設施 |

6.6 能源績效指標(EnPI)之建立

6.6.1 能源管理盤查小組依各單位提送之「能源使用關鍵係數量測監控規劃表」資料，及「能源規劃與能源績效指標總表」所定義之計算公式，計算能源績效指標。

6.6.2 醫院別績效指標：

6.6.2.1 依資料計算月度平均值。

6.6.2.2 由月度平均值分析並繪製年度趨勢圖。

6.6.2.3 由年度各月平均值加總後均化，依能源政策標的訂定次年度績效指標。

計算範例：115 年績效指標 ＝ 114 年平均總能源消耗值 × 0.99（依能源目標「每年降低醫院總電力消耗 1%」）。

6.6.3 功能別績效指標：就重大能源使用之系統別，以「能源使用關鍵係數量測監控規劃表」之主要關鍵特性，運用相關迴歸手法訂定；其線性關係 R² 應達 0.75 以上。

6.6.4 能源相關係數績效指標：本院服務人數多寡影響各項設施設備使用量，爰以住院人日數及門診人數之占比推估，計算方式如下：

6.6.4.1 門診占比 ＝ 醫院門診總面積 ÷ 醫院總面積。

6.6.4.2 住院人日數占比 ＝ 100% － 門診占比。

6.6.4.3 能源相關係數績效指標 ＝ 單月總耗能 ÷（單月住院人日數 × 住院人日數占比 ＋ 單月門診人數 × 門診占比）。

範例：門診總面積 3,500 m²、醫院總面積 17,500 m²，門診占比 ＝ 20%，住院人日數占比 ＝ 80%；指標 ＝ 單月總耗能 ÷（單月住院人日數 × 80% ＋ 單月門診人數 × 20%）。

6.6.5 前三款績效指標之檢討，於能源管理盤查小組定期會議及管理階層審查中辦理。

6.7 能源基準與能源績效指標之維護及重新設定

6.7.1 維護權責：由 ISO 50001管理代表督導，能源管理盤查小組執行；數據之收集與彙整由總務部工務課辦理，數據之分析與管理由能源管理盤查小組辦理。

6.7.2 維護週期：

6.7.2.1 月度：各能源使用單位收集並彙整數據，提送能源管理盤查小組確認。

6.7.2.2 年度：依上年度基礎設定與修訂管制界線。

6.7.3 能源基準重新設定之時機：發生下列情形，致影響能源基準設定基礎者，應重新制定能源基準，並記錄其理由：

6.7.3.1 設計變更或製程參數改變，影響計算公式時。

6.7.3.2 大修或更換重大能源使用之零組件時。

6.7.3.3 流程改善或工序變動時。

6.7.3.4 新增作業流程或新設施啟用時。

6.7.3.5 靜態因子發生顯著變動時。

6.7.4 能源績效指標更新之時機：

6.7.4.1 能源政策更新時。

6.7.4.2 設定指標之能源設施或系統發生大修、更換時。

6.7.4.3 目標、標的、行動計畫改善後，原指標不足以反映評比時。

6.7.5 正規化：當相關變數發生變動致能源績效不具可比較性時，應依相關變數進行正規化修正後再行比較，其修正方法及理由應保存為文件化資訊。

6.8 能源審查結果之運用與銜接

6.8.1 能源基準建立後，應與所發生之能源績效趨勢比較，並與能源績效指標推移分析，藉以探知能源使用及能源消耗之未來趨勢與改善時機。

6.8.2 能源績效指標與能源基準比較之趨勢，應提供管理階層審查，依 1D10ATQ0001 能源管理手冊 6.6.5 辦理。

6.8.3 能源績效之量測與監督，依 1D10ATP0046 能源系統監督與量測管理程序書辦理。

6.8.4 改善之目標與能源標的，依 1D10ATP0066 能源管理目標與方案管理程序書辦理，並適切展現於能源基準與能源政策中。

6.8.5 能源法規與其他要求事項之鑑別，依 1D10ATP0051 能源法規鑑別與符合性查核程序書辦理，並參照經濟部能源署公布之最新版能源管理法。

6.8.6 能源審查或績效量測後，應將資訊轉換為中央主管機關所定之能源查核制度、節約能源目標及執行計畫，報請核備。

6.8.7 發生能源異常使用或消耗，能源績效表現單月超出同期能源績效指標 25% 時，應提出矯正措施，依 1D10ATQ0001 能源管理手冊 6.7.1 辦理。

6.8.8 能源審查或績效量測中需與內、外部溝通者，依 1D10ATQ0001 能源管理手冊 6.4.4 辦理。

6.9 能源審查人員之資格

6.9.1 參與能源審查與鑑別之人員，應為能源管理盤查小組成員或其指派之代表。

6.9.2 高中職以上理工相關科系畢業，或具同等能源管理實務經驗。

6.9.3 參與能源管理內部訓練或外部訓練課程累計 6 小時以上。

6.9.4 前三款資格之認定與訓練紀錄，依 1D10CTC5001 能源管理盤查小組組織章程暨職責說明及本院教育訓練規定辦理，並保存為文件化資訊。

6.10 文件化資訊之保存

6.10.1 電子媒體之文件化資訊，應於相關電子媒體建立資料夾並以年度識別更新，必要時設置密碼與權限管制。

6.10.2 紙本文件化資訊保存年限為三年，並依 0220ATP0001 文件制定與管制作業辦法辦理管制。

7.流 程 圖：

7.1 能源審查作業流程如下圖。

8.稽核機制：

8.1 權責人員：內部稽核員。

8.2 稽核時機：每年至少一次，並於當年度管理階層審查前完成。

8.3 稽核工具：能源審查鑑別與評估表、能源規劃與能源績效指標總表、能源使用關鍵係數量測監控規劃表、能源管理盤查小組會議紀錄。

8.4 稽核重點：能源審查是否依規定頻率辦理及更新；重大能源使用之鑑別是否有評估紀錄可追溯；能源基準與能源績效指標之建立、維護及重新設定是否符合本程序書規定；改善機會之優先順序是否經能源管理盤查小組審議。

9.記　　錄：

9.1 能源審查鑑別與評估表。

9.2 能源規劃與能源績效指標總表。

9.3 能源使用關鍵係數量測監控規劃表。

9.4 能源管理系統用電時數統計表。

9.5 能耗分析占比平衡表。

9.6 1D10ATF5003 能源基準(能源基線EnB)報告。

9.7 1D10ATF5004 能源績效指標(EnPI)報告。

9.8 前列記錄依 ISO 50001:2018 條款 7.5 保存為文件化資訊，並依 6.10 辦理。

10.附　　件：

10.1 能源審查鑑別與評估表。

10.2 能源規劃與能源績效指標總表。

10.3 能源使用關鍵係數量測監控規劃表。

10.4 能源管理系統用電時數統計表。

10.5 前列表單之編號，依 0220ATP0001 條款 6.2 以 19 碼表單編號管制，隨本程序書發行。